赛联压铸（昆山）有限公司新建项目（第三阶段）

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：赛联压铸（昆山）有限公司

编制单位：苏州祥禄安全环保科技有限公司

2023年11月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项目负责人：

报告编写人：

表一

| 建设项目名称 | 赛联压铸（昆山）有限公司新建项目（第三阶段） |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 赛联压铸（昆山）有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建 |
| 建设地点 | 苏州市昆山市张浦镇益德路639号6号房 |
| 主要产品名称 | 铝合金精密铸件、镁合金精密铸件 |
| 设计生产能力 | 铝合金精密铸件 1600 万件、镁合金精密铸件 500 万件、塑料件 1000 万件 |
| 实际生产能力 | 铝合金精密铸件 1600 万件、镁合金精密铸件 500 万件 |
| 建设项目环评时间 | 2016年6月 | 开工建设时间 | 2016年9月 |
| 调试时间 | 2017年7月 | 一阶段环评验收 | 2019年7月 |
| 二阶段环评验收 | 2020年9月 | 验收现场监测时间 | 2023年7月13日-7月14日、 2023年10月30日-10月31日 |
| 环评报告表 审批部门 | 昆山市环境保护局 | 环评报告表编制单位 | 南京博环环保有限公司 |
| 环保设施设计单位 （除尘设施） | 浙江蓝威环保科技设备 有限公司 | 环保设施施工单位 （除尘设施） | 浙江蓝威环保科技设备 有限公司 |
| 环保设施设计单位 （水喷淋设施） | 苏州东净环保成套设备 有限公司 | 环保设施施工单位 （水喷淋设施） | 苏州东净环保成套设备 有限公司 |
| 环保设施设计单位 （废水设施） | 德水清（昆山）水处理设备 有限公司 | 环保设施施工单位 （废水设施） | 德水清（昆山）水处理设备 有限公司 |
| 投资总概算 | 500万美元 | 环保投资总概算 | 9.8万美元 | 比例 | 2.06% |
| 实际总概算 | 500万美元 | 实际环保投资 | 55.16 万美元 | 比例 | 11.05% |
| 验收监测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）； 2.《排污许可管理办法（试行）》部令第48号； 3.《建设项目环境保护管理条例》(1998 年 11 月 29 日中华人民共和国国务院令第 253 号发布，根据 2017 年 07 月 16 日中华人民共和国国务院令第 682 号修订)； 4.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4 号)； 5.《建设项目竣工环境保护验收技术指南——污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）； 6.《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函﹝2020﹞688 号）； 7.《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（1997年9月21日 苏环控1997]122号)； 8.《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)； 9.《国家危险废物名录》（2021年版），2021年1月1号施行； 10.《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)； 11.《危险废物收集、储存、运输技术规范》（HJ2025-2012）； 12.《关于对赛联压铸（昆山）有限公司新建项目环境影响报告表的批复》（昆山市环境保护局，昆环建[2016]1581 号）； 13.《赛联压铸（昆山）有限公司新建项目环境影响报告表》（南京博环环保有限公司，2016年6月）； 14.《赛联压铸（昆山）有限公司新建项目第一阶段竣工环境保护验收监测报告》（2019年7月） 15.《赛联压铸（昆山）有限公司新建项目（第二阶段）竣工环境保护验收监测报告》（2020年9月） 16.《赛联压铸（昆山）有限公司验收检测报告》（苏州康恒检测技术有限公司，报告编号：KH-H2306211，2023年7月21日）； 17. 赛联压铸（昆山）有限公司提供的其他相关资料 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据环评及批复要求，执行以下标准： （1）废水 表1-1废水污染物排放标准及依据 废水种类 污染物名称 执行标准 标准限值 单位 研磨废水 悬浮物 《赛联压铸（昆山）有限公司新建项目第一阶段竣工环境保护验收监测报告》（2019年7月）表6-3 回用水标准 200 mg/L 脱模废水 pH值 6.5-8.5 无量纲 化学需氧量 500 mg/L 悬浮物 50 mg/L 石油类 10 mg/L 生活污水 pH值 张浦污水处理厂污水接管标准 6-9 无量纲 化学需氧量 400 mg/L 悬浮物 200 mg/L 氨氮 25 mg/L 总磷 4 mg/L 总氮 35 mg/L （2）废气 表1-2大气污染物排放标准及依据 排气筒 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度值 标准来源 监控点 浓度 （mg/m3） 熔炼废气P1 低浓度颗粒物 20 / 周界外浓度最高点 0.5 有组织废气：《工业炉窑大气污染物排放标准DB32/3728-2020》表1 标准；无组织废气：《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准 二氧 化硫 80 / 0.4 氮氧 化物 180 / 0.12 烟气 黑度 林格曼黑度1级 / / 表1-3 厂内挥发性有机物排放标准 执行标准 污染物 特别排放限值（mg/m³） 无组织排放监控点 限值含义 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 非甲烷总烃 6 厂房内设置监控点 监控点处1h内平均浓度值 20 监控点处任意一次浓度值 《工业炉窑大气污染物排放标准DB32/3728-2020》表3 标准 总悬浮颗粒物 8.0 监控点处1h内平均浓度值 （3）噪声 表1-4噪声排放标准及依据 标准 噪声限值dB（A） 昼间Leq[dB(A)] 夜间Leq[dB(A)] 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类 65 55 （4）固废 固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《江苏省固体废物污染环境防治条例》。一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物执行危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 环评及批复要求本项目污染物年排放总量如下： 表1-5 污染物总量要求 种类 污染物名称 项目环评总量控制建议值（t/a） 废气 低浓度颗粒物 0.016 二氧化硫 0.091 氮氧化物 0.575 废水 废水量 2400 COD 0.96 SS 0.48 氨氮 0.06 总磷 0.01 总氮 0.084 固体废物 - 零排放 备注 环评“表27 建设项目污染物排放量汇总”中生活污水总磷产生量0.0001t/a为计算错误，按照生活污水废水量2400t/a，产生浓度4mg/m³计算，总磷产生量应为0.01t/a。本验收报告中予以纠正。 |

表二

工程建设内容： 赛联压铸（昆山）有限公司位于昆山市张浦镇益德路 639 号 6 号房，租赁海通德信精密机械（昆山）有限公司闲置厂房建设，项目总投资500万美元，建筑面积为6285.16平方米。项目东侧为预留工业用地，南侧为预留工业用地，西侧为海通德信精密机械（昆山）有限公司，北侧为户上电子（常熟）有限公司。 本项目于2016年5月委托南京博环环保有限公司编制了《赛联压铸（昆山）有限公司新建项目环境影响报告表》，2016年6月13日通过昆山环保局审批（昆环建[2016]1581号），2016年9月开工建设。企业于2019年7月通过《赛联压铸（昆山）有限公司新建项目第一阶段竣工环境保护验收监测报告》，验收内容为年产铝合金精密铸件800万件；于2020年9月通过《赛联压铸（昆山）有限公司新建项目（第二阶段）竣工环境保护验收监测报告》，验收内容为年产镁合金精密铸件300万件。根据市场需求和企业生产结构调整，本次验收为第三阶段验收，验收内容为昆环建[2016]1581号文对应的年产铝合金精密铸件1600万件、镁合金精密铸件500万件。 本项目新增职工120人，实行两班制，每班12小时，年工作天数250天。厂区内不设食堂、宿舍。 表2-1 企业建设项目情况一览表 序号 项目名称 审批文号 验收内容 验收情况 1 赛联压铸（昆山）有限公司 新建项目 昆环建 [2016]1581号 第一阶段： 年产铝合金精密铸件800万件 2019年7月已通过自主验收 2 第二阶段： 年产镁合金精密铸件300万件 2020年9月已通过自主验收 3 第三阶段： 年产铝合金精密铸件1600万件、镁合金精密铸件500万件 本项目

表2-2 建设项目主体工程及产品方案 序号 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称 产品规格 设计 生产能力 （万件/a） 实际 生产能力 （万件/a） 年工作时数 （h） 1 生产车间 铝合金精密铸件 耐高低温、耐腐蚀、耐磨损 1600 1600 3000 2 生产车间 镁合金精密铸件 耐高低温、耐腐蚀、耐磨损 500 500 3 生产车间 塑料件 / 1000 0（暂未建设） 表2-3 本项目主要原辅材料消耗量 名称 年用量(t/a) 备注 环评量 一阶段 验收量 二阶段 验收量 三阶段 验收量 增减量 铝合金 4500 2800 0 4500 0 本项目为 第三阶段验收 镁合金 200 0 100 200 0 PP 750 0 0 0 -750 PE 750 0 0 0 -750 脱模剂 10 6 2 10 0 清洗剂 0.8 0.8 0 0.8 0 切削液 5.4 3 0 5.4 0 润滑油 2 1.2 0 2 0 研磨石 3 3 0 3 0 钢制磁针 0 0.01 0 0 +0.01 表2-4本项目主要设备一览表 类型 名称 数量（台） 备注 环评量 一阶段 验收量 二阶段 验收量 三阶段 验收量 增减量 生产设备 1 熔炉 2 0 0 0 -2 按照实际生产情况调整 2 熔化保温一体炉 20 12 0 14 -6 3 压铸机 20 12 0 14 -6 4 超声波清洗线 1 1 0 1 0 5 振动研磨机 4 3 0 4 0 6 热处理箱 1 1 0 1 0 7 车床 2 1 0 1 -1 8 CNC 10 11 0 11 +1 9 气动锉刀 1000 20 0 20 -980 10 注塑机 10 0 0 0 -10 11 冷却塔 1 1 0 1 0 12 空压机 2 2 0 2 0 13 磁力振研机 0 2 0 0 +2 14 MVR蒸发设备 0 1 0 1 +1 15 镁合金成型机 0 0 2 3 +3 表2-5 本项目公辅工程表 类别 建设名称 本项目 备注 环评量 实际量 主工程 生产车间 位于租赁6号厂房，建筑面积6285.16㎡ 位于租赁6号厂房，建筑面积6285.16㎡ 与环评一致 贮运工程 原料/成品仓库 建筑面积600㎡ 建筑面积600㎡ 与环评一致 公用工程 给水 自来水 公司用水由市政管网接入，主要为生活用水和生产用水 公司用水由市政管网接入，主要为生活用水和生产用水 与环评一致 排水 生活污水 接管排入昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 接管排入昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 与环评一致 供电 市政电网 市政电网 与环评一致 供气 管网供气 管网供气 与环评一致 绿化 依托租赁方 依托租赁方 与环评一致 辅助工程 研磨工序 4台振动研磨机 4台振动研磨机， 2台磁力振研机 已通过第一阶段性验收 环保工程 废气 熔化烟尘 喷淋+布袋除尘后，由15m高排气筒排放 铝合金件工艺废气：喷淋+布袋除尘后，由15m高排气筒排放 与环评一致 镁合金件工艺废气：使用镁合金粒子注塑机成型，密闭加热，无燃烧废气及熔炼废气，对环境成正效益 已通过第二阶段性验收 非甲烷总烃等 加强车间通风换气 加强车间通风换气 与环评一致 废水 雨水、污水管网 依托现有 依托现有 与环评一致 污水接管口、雨水接管口 研磨废水处理站 最大处理能力1t/h，设置一座沉淀池，沉淀池体积为3m³ 最大处理能力7t/d 已通过第二阶段性验收 脱模剂废水处理站 设置一套隔油装置+过滤器，处理池体积为30m³，最大处理能力3t/h 设置一套隔油装置+过滤器+MVR蒸发系统，处理池体积为70m³，最大处理能力5t/d， 已通过第二阶段性验收 固废 一般固废堆场 20m² 20m² 与环评一致 新增镁合金废屑堆场10m² / 危险废物堆场 10m² 50m² / 噪声 设备降噪、厂房隔声 与环评一致

用水来源及水平衡： 项目用水主要为生活用水和生产用水。生活废水经化粪池预处理后接管至市政管网，后排入昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂处理，达标尾水排入吴淞江。生产用水包括脱膜稀释用水、超声波清洗用水、研磨用水、切削液稀释用水、废气处理用水、冷却塔冷却水，其中冷却废水作为清下水排入市政雨水管网，其余生产废水不排放。全厂用水由企业提供，由2023年1月至2023年8月用水量计算所得，全年的实际用水量为5060t。全年实际用水量高于环评预估量，试生产期间企业均正常生产，以实际用水量为准。 图2-1环评全厂水平衡图（单位：t/a） 图2-2实际本项目水平衡图（单位：t/a）

表三

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 铝合金精密铸件工艺流程： 图2-3 铝合金精密铸件工艺流程图 工艺说明： 熔炼：将铝合金投入熔炉进行进行熔炼，熔炉采用电加热，铝合金加热温度约在 680~720℃，作业过程中由于金属熔化会产生烟尘G1、废炉渣S1和噪声N1。 压铸成型：压铸机采用高压将熔融合金液高速压入至模具型腔内，合金液在压力作用下形成铸件，金属液凝固后，压铸模具打开，取出铸件。在压铸过程中为防止金属件粘结到模具上，易于脱离，每次压铸前需要在模腔内使用脱模剂与水配比(1：60) 后进行喷涂脱模，铸件取出后，利用冷却塔采用循冷却水进行间接冷却，约1h 冷却至 40℃即可。在压铸成型过程中因高温会有部分挥发废气 G2(以非甲烷总经计) 产生，作业过程中产生废脱模剂S2、废料柄S3、废润滑油S4及噪声N2。 去毛刺:采用气动钟刀进行去毛刺，作业过程中产生少量金属粉尘G3、金属边角料S5、废气动铿刀S6及噪声N3。 研磨：根据产品的需求，将需要研磨的工件投入振动研磨机或磁力振研机内，采用研磨石或钢制磁针进行研磨，此工序产生的废水经厂区污水处理站处理后，回用于生产。此工序产生的研磨废水W1、研磨废渣S7、废石及废钢针S8及噪声N4。 机加工：研磨后，采用车床、CNC加工至所需规格形状。加工工程中需要使用切削液，切削液循环使用，不外排，定期更换高浓度的切削液。此工序产生切削液使用过程中产生的非甲烷总烃G4、废切削液S9、废金属边角料S10、废抹布废手套S11及噪声N5。 超声波清洗：机加工完成后采用超声波清洗机进行清洗工件表面，并加入清洗剂(成分主要为五水偏硅酸钠、乙氧基化-C12-18、碳酸钠、十二烷基聚氧乙烯醚硫酸钠、乙醇、水，不含氮磷)进行清洗，超声波清洗废水循环使用，循环一定时间后产生超声波清洗废液S12，经厂区污水处理站MVR处理后产生清洗废液蒸发液，定期收集后委托处置。 回火：超声波清洗后，将工件放入热处理箱中回火处理，采用电加热进行回火,回火温度约200℃左右，以提高产品的硬度,回火后采用电风扇风冷约40min,回至常温即可。 包装：包装放入仓库待售。 镁合金精密铸件工艺流程： 图2-4 镁合金精密铸件工艺流程图 工艺说明： 注塑成型：将镁合金投入镁合金注塑机进行注塑成型，加热过程为密闭加热，加热温度约在 680~720℃。注塑成型过程中会产生烟尘G1、废炉渣S1、废脱模剂S2、废料柄S3和噪声N1。 去毛刺:采用气动钟刀进行去毛刺，作业过程中产生少量金属粉尘G3、金属边角料S5、废气动铿刀S6及噪声N3。 研磨：根据产品的需求，将需要研磨的工件投入振动研磨机内，采用研磨石进行研磨，此工序产生的废水经厂区污水处理站处理后，回用于生产。此工序产生的研磨废水W1、研磨废渣S7、废石S8及噪声N4。 机加工：研磨后，采用车床、CNC加工至所需规格形状。加工工程中需要使用切削液，切削液循环使用，不外排，定期更换高浓度的切削液。此工序产生切削液使用过程中产生的非甲烷总烃G4、废切削液S9、废金属边角料S10、废抹布废手套S11及噪声N5。 超声波清洗：机加工完成后采用超声波清洗机进行清洗工件表面，并加入清洗剂(成分主要为五水偏硅酸钠、乙氧基化-C12-18、碳酸钠、十二烷基聚氧乙烯醚硫酸钠、乙醇、水，不含氮磷) 进行清洗，超声波清洗废水循环使用，循环一定时间后产生超声波清洗废液S12，经厂区污水处理站MVR处理后产生清洗废液蒸发液，定期收集后委托处置。 回火：超声波清洗后，将工件放入热处理箱中回火处理，采用电加热进行回火,回火温度约 200℃左右，以提高产品的硬度,回火后采用电风扇风冷约40min,回至常温即可。 包装：包装放入仓库待售。 产污环节： 废气——本项目生产过程产生的废气主要为金属熔炼产生的烟尘、压铸工序脱模剂挥发的有机废气、去毛刺产生的金属粉尘、机加工使用切削液挥发产生的有机废气和注塑成型产生的有机废气。 废水——本项目废水主要为生产废水和生活污水，生产废水不排放，生活污水经厂内化粪池处理后接管至昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂。 噪声——本项目的主要噪声污染源为熔炉、压铸机等设备运转时产生的机械噪声。 固废——本项目产生的固废主要为一般工业固体废物、危险废物和员工产生的生活垃圾。一般固体废物包括熔炉渣、废金属边角料、废气动锉刀、研磨废渣、废石、废钢针、废抹布、废手套、喷淋沉淀物、布袋除尘收集烟尘；危险废物包括废切削液、废脱模剂、废润滑油、清洗废液、废活性炭、废容器桶、废液压油、废酸清洗液、废碱清洗液。

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） （1）废水 本项目落实雨污分流，废水主要为生活污水、脱模剂废水、超声波清洗废水、研磨废水、废气处理用水及冷却塔循环冷却用水。 生活污水依托原有管网经厂内化粪池处理后接管至昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂处理，达标尾水排入吴淞江。 脱模剂废水、超声波清洗废水分别收集进入MVR蒸发器处理，蒸发浓缩液委托有资质的单位处置，冷凝水分别收集后作为脱模剂稀释水与超声波清洗水回用，不外排。 研磨废水经研磨废水处理站处理后循环使用，不外排，定期对污水处理区处理设备内的沉淀物进行打捞，作为一般固废委托环卫部门清运。 熔化烟尘利用喷淋+布袋除尘处理，喷淋用水循环使用，定期补充损耗并打捞喷淋废水中的沉淀物作为一般固废外运处置。 项目压铸过程冷却塔间接冷却水循环使用，定期补充损耗，间接冷却水定期作为清下水排放，直接排入雨水管网。本项目冷却水为间接冷却，不与原辅料和产品接触，故本项目冷却水不含氮、磷。 MVR 蒸发器处理工艺如图3-1: 图3-1 脱模剂废水排放流程（ “★”为废水监测点位） 研磨废水排放流程如图3-2： 图3-2 研磨废水排放流程（ “★”为废水监测点位） 生活污水排放流程如图3-3： 图3-3 生活污水排放流程（ “★”为废水监测点位） （2）废气 本项目废气主要为金属熔炼产生的烟尘、压铸工序脱模剂挥发的有机废气、去毛刺产生的金属粉尘、机加工使用切削液挥发产生的有机废气。金属熔炼产生的烟尘经喷淋+布袋除尘处理后通过1根15m高排气筒P1排放，压铸工序脱模剂挥发的有机废气由设备自带的静电吸附装置处理后于车间无组织排放，去毛刺产生的金属粉尘、机加工使用切削液挥发产生的有机废气于车间无组织排放。废气处理及排放流程如图3-4，废气监测点位图如图3-5。 图3-4 废气处理及排放流程图 图3-5 废气监测点位图（ “◎”为废气监测点位示意图，监测两天风向一致） （3）噪声 本项目主要噪声源为各生产设备，噪声监测点位图如图3-4。 表3-1 本次项目主要噪声设备和治理措施一览表 序号 设备名称 设备数量(台) 源强 dB(A) 治理措施 噪声源位置 1 熔化保温 一体炉 14 80 厂房隔音、机械设备安装减振底座 生产车间 2 压铸机 14 85 厂房隔音、机械设备安装减振底座 3 超声波清洗机 1 80 厂房隔音、机械设备安装减振底座 4 振动研磨机 4 85 厂房隔音、机械设备安装减振底座 5 热处理箱 1 80 厂房隔音、机械设备安装减振底座 6 车床 1 80 厂房隔音、机械设备安装减振底座 7 CNC 11 80 厂房隔音、机械设备安装减振底座 8 镁合金注塑机 3 85 厂房隔音、机械设备安装减振底座 图3-4 噪声监测点位图（附“▲”为噪声监测点位示意图） （4）固体废物 本项目产生的固废主要为一般固废、危险废物和生活垃圾。一般固废包括：熔炉渣、废金属边角料、废气动锉刀、研磨废渣、废石、废钢针、废抹布、废手套、喷淋沉淀物、布袋除尘收集烟尘。危险废物包括：废切削液、废脱模剂、废润滑油、清洗废液、废活性炭、废容器桶、废液压油、废酸清洗液、废碱清洗液。 熔炉渣、废金属边角料、废气动挫刀回收后外卖，废切削液、废脱模剂、废润滑油、清洗废液、废活性炭、废容器桶、废液压油、废酸清洗液、废碱清洗液委托有资质单位处置，研磨废渣、废石、废钢针、喷淋沉淀物、布袋除尘收集烟尘、废抹布、废手套和生活垃圾由环卫部门清运。 本项目固体废物分类收集，落实防风、防雨、防渗及环保标识牌等相关环保措施。设置了20m2的一般固废暂存场所和10m2镁合金废屑堆场，基本符合《一般工业固体废物准存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。设置了50m2的危废仓库，落实防风、防雨、防晒、防渗等措施，以减少对周围环境的影响，基本符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。危废仓库内设置环氧地坪、防爆照明，同时配置了实时监控摄像头、灭火器等消防设施。各类危险废物分区域分别存放，并设置有环保标志牌，危险废物的出库入库严格执行管理台账制度。符合相关规范要求。 因此，本次项目实现了固废零排放，不会对环境产生二次污染。 表3-2 本项目固体废物分析一览表 序号 种类 固废名称 产生工序 状态 废物代码 环评量t/a 实际量 t/a 去向 1 一般固废 熔炉渣 熔炼 固态 SW03 70.5 70.5 由原材料供应商回收 2 废金属边角料 研磨 固态 SW99 47 47 3 废气动锉刀 研磨 固态 SW99 1000支 20支 委托淮安海宝环保科技有限公司处置 4 废研磨渣 去毛刺 固态 SW99 2 2 5 废石、 废钢针 机加工 固态 SW99 4.8 4.8 6 喷淋沉淀物 废气处理 半固态 SW07 3.4 3.4 7 布袋除尘收集烟尘 废气处理 固态 SW99 0.14 0.14 8 废抹布、废手套 机加工 固态 SW99 3 3 9 危险废物 废脱模剂 压铸成型 液态 900-007-09 11.8 23 委托江苏绿瑞特环境科技有限公司处置 10 废润滑油 压铸成型 液态 900-249-08 0.05 0.3 委托江苏信炜能源发展有限公司处置 11 废切削液 机加工 液态 900-006-09 2.4 5 委托江苏绿瑞特环境科技有限公司处置 12 清洗废液 超声波清洗 液态 900-404-06 5.2 12 13 废活性炭 MVR 固态 900-039-49 0 0.6 委托常熟鑫邦再生资源有限公司处置 14 废容器桶 压铸成型 固态 900-041-49 0 510只 委托江康斯派尔再生资源有限公司处置 15 废液压油 压铸成型 液态 900-218-08 0 6 委托江苏信炜能源发展有限公司处置 16 废酸清洗液 MVR 液态 900-300-34 0 5 委托常州市和润环保科技有限公司处置 17 废碱清洗液 MVR 液态 900-352-35 0 5 18 生活垃圾 生活垃圾 生活、办公 固态 / 30 30 环卫部门处置 建设项目变动环境影响分析： 表3-3 建设项目是否构成重大变动核查表 类别 环办环评函〔2020〕688 号 实际变动 是否属于重大变动 性质 1．建设项目开发、使用功能发生变化的。 未发生变化。 否 规模 2．生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 项目生产能力和配套仓储设备容量和环评一致。 否 3．生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 否 4．位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的(细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子)；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 否 地点 5．重新选址；在原厂址附近调整(包括总平面布置变化)导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 不涉及重新选址。 否 生产工艺 6．新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的(毒性、挥发性降低的除外)； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 未新增产品品种和生产工艺，主要原辅材料、燃料没发生变化。 否 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 物料运输、装卸、贮存方式未发生变化。 否 环境保护措施 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外)或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 废气：原环评为熔炼炉和压铸机，熔炼过程中金属熔化会产生烟尘采取喷淋+布袋除尘后通过15m高排气简排放，实际改为更为环保、安全的镁合金粒子注塑成型机，加热过程中为密闭加热，该工段无燃烧废气及熔炼废气产生,对环境成正效益。 废水：项目将脱模剂废液处理工艺由隔油装置+过滤器变更为隔油装置+过滤器+MVR 蒸发器，同时将清洗废液纳入MVR 处理，脱模剂废液及清洗废液分别浓缩后委外处理，冷凝水回用不外排。 如上，未导致第6条中所列情形之一(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外)或大气污染物无组织排放量增加10%及以上。 否 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 本项目未新增废水直接排放口；废水排放方式以及排放口位置不变。 否 10、新增废气主要排放口(废气无组织排放改为有组织排放的除外);主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 本项目未新增废气主要排放口。主要排放口高度未发生变化。 否 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 未发生变化。 否 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的(自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外);固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 本项目固体废弃物均委托外单位利用处置。 否 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 已设置70m³污水中转池，事故废水暂存能力或拦截设施未发生变化。 否 建设项目非重大变动结论： 本项目第三阶段已建设完成，变动后本项目的性质、规模、地点、生产工艺未发生重大变化，基本与环评保持一致，没有造成污染物排放总量的增加，根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688）号，本次变动不属于重大变动。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环境影响报告表主要结论 本项目由赛联压铸(昆山)有限公司投资500万美元租赁海通德信精密机械(昆山)有限公司闲置厂房建设，厂房位于昆山市张浦镇益德路639号6号房，建筑面积为6285.16平方米。赛联压铸(昆山)有限公司经营范围为：耐高低温、耐腐蚀、耐磨损铝镁合金压铸件，塑料件的研发设计、生产，销售自产产品；从事上述产品及同类商品(特定商 品除外)的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)，并 提供售后服务及技术咨询服务;商务咨询服务。(依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动)。本项目建成后具有年产铝合金精密铸件1600万件、镁合金精密铸件500万件、塑料件1000万件的生产能力。 1、污染物达标排放，区域环境功能不会下降。 (1)废气 本项目废气主要为熔炼使用天然气产生的燃烧废气、压铸工序脱模剂挥发的有机废气、去毛刺产生的金属粉尘、机加工使用切削液挥发产生的有机废气和注塑成型产生的有机废气。金属熔炼产生的烟尘及天然气燃烧废气，对烟尘采取喷淋+布袋后，通过1根15m高排气简排放。能够达到《工业窑炉大气排放标准》(GB9078-1996) 及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2标准中的标准。金属熔化产生的烟尘及天然气燃烧废气，未收集的废气以无组织排放，压铸工序脱模剂挥发的有机废气、去毛刺产生的金属粉尘、机加工使用切削液挥发产生的有机废气和注塑成型产生的有机废气，产生量较小，直接无组织排放，经计算项目无组织排放废气不需要设置大气环境防护距离，项目以生产车间为执行边界设置100m的卫生防护距离，在该范围内无居民、学校等敏感目标。因此，本项目生产过程中产生的废气排放对周围大气环境影响较小。 (2)废水 项目厂区实行“雨污分流”，建设项目研磨废水运送至厂区内污水处理区处理后回用于研磨，不外排，只需定期补充损耗即可，补充损耗量为20t/a, 定期对污水处理区处理设备内的沉淀物进行打捞，作为一般固废委托环卫部门清运;建设项目脱模剂废水运送至厂区内污水处理站处理后回用于脱模剂稀释用水，不外排，只需定期补充损耗，补充量为200t/a,定期对污水处理站中的废脱模剂进行回收，作为委托有资质单位处理;建设项目超声波清洗用水循环使用，不外排，定期补充损耗，补充损耗量为180t/a,定期打捞收集清洗槽中的清洗废液，作为危废委托有资质单位处理；建设项目熔化烟尘和燃烧废气利用喷淋+布袋除尘处理，喷淋用水循环使用，定期补充损耗并打捞喷淋废水中的沉淀物作为一般固废外运处置，补充损耗量为50t/a；建设项目压铸、注塑过程冷却塔间接冷却水循环使用，定期补充损耗，补充量为 250t/a，间接冷却水定期排水 100t/a，可作为清下水排放，直接排入雨水管网本项目冷却水为间接冷却，不与原辅料和产品接触，故本项目冷却水不含氮、磷；生活污水 2400t/a，达接管要求接管排入张浦污水处理厂集中处理，对周围水环境影响较小。 (3)固废 项目产生的固废主要为熔炉渣、废脱模剂、废润滑油、废金属边角料、废气动铿刀、研磨废渣、废石、废钢针、废切削液、废抹布、废手套、清洗废液、废塑料、喷淋沉淀物、布袋除尘收集烟尘和职工生活垃圾。废炉渣、废金属边角料、废气动铿刀和废塑料回收后外卖，废脱模剂、废润滑油、废切削液、废抹布、废手套、清洗废液委托有资质单位处置，研磨废渣、废石、废钢针、喷淋沉淀物、布袋除尘收集烟尘和生活垃圾由环卫部门清运，新建项目产生固废得到合理处置，对周围环境影响较小。 (4)噪声 建设项目建成投产后，高噪声设备经过厂房隔声、设备减噪及距离衰减后，叠加现有早上监测值后，对东厂界昼间影响值 58.2dB(A)，南厂界昼间影响值28.8dB(A)，西厂界昼间影响值 37.6dB(A)，北厂界昼间影响值 58.4dB(A)，可使各界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3 类标准要求即：昼间噪声值≤65dB(A)。 2、符合区域总量控制要求 建设项目有组织大气污染物排放总量为: SO20.091t/a、NOx0.575t/a、烟尘0.016t/a，无组织大气污染物排放总量为： SO0.005t/a、NOx0.030t/a、烟尘0.08t/a、非甲烷总烃 0.60t/a、粉尘0.15t/a；废水量2400t/a、COD0.96t/a、SS0.48t/a、氨氮0.06t/a、总氮0.084t/a、总磷0.01t/a.纳入张浦污水处理厂总量范围内，最终排入外环境为: 水量2400t/a,COD0.12t/a、SS0.024t/a、氨氮0.012t/a、总氮0.036t/a、总磷0.0012t/a，纳入张浦污水处理厂总量范围内；固废均得到了有效处置。 综上所述，建设项目产生的各项污染物均可得到有效处置，可达标排放，对环境的影响较小，从环境保护的角度来讲，该项目在拟建地建设是可行的。 项目污染物产生、削减、排放“三本账”见下表4-1： 表4-1 本项目污染物“三本账”一览表（单位：t/a） 表4-2 本项目“三同时”验收一览表 项目名称 赛联压铸（昆山）有限公司新建项目（第三阶段） 类别 污染源 污染物 治理措施 （环评设计） 治理措施 （实际建设） 处理效果、执行标准 完成时间 有组织废气 P1排气筒 熔炼废气 喷淋+布袋除尘后， 1 根15m 高排气筒P1 喷淋+布袋除尘后， 1 根15m 高排气筒P1 达标排放 与主体工程“三同时”进行 无组织废气 熔炼 SO2、NOx、烟尘 加强车间通风 加强车间通风 达标排放 压铸成型、机加工、注塑成型 非甲烷总烃 去毛刺 金属粉尘 废水 生活污水 COD、SS、氨氮、TP，总氮 排入昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂集中处理 排入昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂集中处理 达昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂接管标准 研磨废水 COD、SS 利用厂区内污水处理站处理后回用 利用厂区内污水处理站处理后回用 达到回用标准 脱模废水 COD、SS、石油类 利用厂区内污水处理站处理后回用 利用厂区内污水处理站处理后回用 达到回用标准 噪声 生产设备 噪声 厂房隔声、机械设备安装减振底座 厂房隔声、机械设备安装减振底座 厂界噪声达标 固废 生产 危险废物 危废仓库50㎡ 符合相关要求 一般固废 一般固废仓库20㎡， 新增10㎡镁合金废屑堆场 生活过程 生活垃圾 环卫部门处理 绿化 依托租赁方 / 环境管理（机构、监测能力等） / / 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等） 雨、污水管网、排污口规范化 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》 “以新带老”措施 / 总量平衡具体方案 建设项目有组织大气污染物排放总量为: SO,0.091t/a、NOx0.575t/a、烟尘 0.016t/a，无组织大气污染物排放总量为： SO0.005t/a、NOx0.030t/a、烟尘 0.08t/a、非甲烷总烃 0.60t/a、粉尘 0.15t/a；废水量 2400t/a、COD0.96t/a、SS0.48t/a、氨氮 0.06t/a、总氮 0.084t/a、总磷 0.01t/a.纳入张浦污水处理厂总量范围内，最终排入外环境为: 水量 2400t/a,COD0.12t/a、SS0.024t/a、氨氮 0.012t/a、总氮 0.036t/a、总磷 0.0012t/a，纳入张浦污水处理厂总量范围内；固废均得到了有效处置。 区域解决问题 地表水氨氮、总磷超标 大气环境防护距离及卫生防护距离 经过计算建设项目不设置大气环境防护区域，以生产车间为执行边界的 100 米卫生防护距离，在此范围内主要为厂区内部，无居民、学校、医院等环境敏感目标，不在卫生防护距离内，以后亦不得在此范围内新建居民点、学校、医院等环境敏感目标。 4.2审批部门审批决定 项目于2016年6月13日取得昆山市环境保护局审批环评批复（昆环建[2016]1581 号）。 批复意见如下： 赛联压铸（昆山）有限公司： 根据我国环保法律、法规和有关政策的规定，对你公司在张浦镇益德路639号6号房，投资500万美元,年产铝合金精密铸件1600万件、镁合金精密铸件500万件、塑料件1000万件的建设项目环境影响报告表作出以下审批意见： 一、同意你单位按申报内容建设。 二、生活废水必须与市政污水管网接管，研磨废水和脱模剂废水经厂区污水处理站处理后回用，清洗废水循环使用不得外排。 三、熔炼废气经喷淋+布袋除尘处理后通过 15 米高的排气筒排出，排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》 (GB9078-1996)表 2 标准，压铸产生的废气、金属粉尘排放废气执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 表2二级标准、注塑废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015)。 四、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类声功能区标准，白天≤65 分贝，夜间≤55 分贝。 五、固体废弃物必须妥善处置或利用，不得排放。危险废物必须委托具备危险废物处理经营许可证的单位进行处理，并执行危险废物转移联单制度。 六、必须按该项目的环境影响报告表所提各项环保措施，在设计、施工过程中按照环境保护设施“三同时”的要求落实。 七、该项目经我局验收合格后方可投产。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 5.1监测单位及其人员资质 苏州康恒检测技术有限公司具有江苏省质监局CMA证书181012050054。参加本次竣工验收监测的现场采样人员和实验分析人员均具有江苏省环保厅颁发的监测人员操作上岗证。 5.2废水监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002)、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T 373-2007)的要求以及《水质pH 值的测定电极法》（HJ 1147-2020）、《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB/T 11901-1989）、《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828-2017）、《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分》光光度法》（HJ 535-2009）、《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB/T 11893-1989）、《水质 总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ 636-2012 ）、《水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法》（HJ 637-2018）中规定的质量控制要求执行。 5.3废气监测分析过程中的质量保证和质量控制 废气验收监测质量保证与质量控制按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）、《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》（HJ 57-2017）、《固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法》（HJ 693-2014）、《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》（HJ 38-2017）中有关规定执行。对采样仪器的流量计定期进行校准。 5.4噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 为保证厂界噪声监测过程的质量，噪声监测布点、测量方法及频次按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行。监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。每次测量前、后在测量现场进行声学校准，其前、后校准示值偏差小于0.5dB，测量结果有效。厂界噪声监测期间，2023年7月13日：昼间，晴，风速2.3~2.4m/s；夜间，晴，风速2.6~2.7m/s；2023年7月14日：昼间，晴，风速2.3~2.4m/s；夜间，晴，风速2.6~2.7m/s 。符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008所要求的气候条件（风速小于5.0m/s）。 5.5 质量控制数据表（引用自检测报告，苏州康恒检测技术有限公司，报告编号：KH-H2306211） 5.6仪器仪表（引用自检测报告，苏州康恒检测技术有限公司，报告编号：KH-H2207058）

表六

验收监测内容： 6.1环境保护设施调试运行效果 根据《赛联压铸（昆山）有限公司新建项目环境影响报告表》的相关内容和现场踏勘、资料查阅，确定本次验收监测内容，见表6-1、6-2、6-3。 6.1.1废水 表6-1水污染验收监测内容 监测点位 监测频次 监测因子 标准 研磨废水（处理前） 2天，每天4次 COD、SS 环评一阶段验收表6-3 回用水标准：脱模稀释水：pH值6.5-8.5，COD≤500mg/m3,SS≤50mg/m3,石油类≤10mg/m3；研磨用水：SS≤200mg/m3 研磨废水（处理后） 2天，每天4次 COD、SS 脱模废水（处理前） 2天，每天4次 pH 、COD、SS、石油类 脱模废水（处理后） 2天，每天4次 pH 、COD、SS、石油类 生活污水排口 2天，每天4次 pH、COD、SS 氨氮、总磷、总氮 张浦污水处理厂污水接管标准：COD≤400mg/m3,SS≤200mg/m3,氨氮≤25mg/m3，总磷≤4mg/m3，总氮≤35mg/m3，pH值：6-9 6.1.2废气 表6-2废气排放监测内容 监测点 序号 监测指标 监测点 监测频次 评价标准 熔炼废气P1进口 G1 低浓度颗粒物 废气处理设施进口 1*3*2 《工业炉窑大气污染物排放标准DB32/3728-2020》表1 标准 熔炼废气P1出口 G2 低浓度颗粒物 废气处理设施出口 1*3*2 二氧化硫 / 1*3*2 氮氧化物 / 1*3*2 烟气黑度 / 1*3*2 厂区内门窗开口处 G3-G4 非甲烷总烃 厂区内门窗开口处1米处（2个点） 2*3*2 企业厂区内VOCs 无组织排放监控点浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A 表A.1 规定的特别排放限值 总悬浮颗粒物 厂区内门窗开口处2米处（2个点） 2*3*2 《工业炉窑大气污染物排放标准DB32/3728-2020》表3 标准 厂界 G5-G8 非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 厂界上风向1点，下风向3点 4*3*2（非甲烷总烃）、4*4*2（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物） 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准； 6.1.3厂界噪声监测 表6-4厂界环境噪声验收监测内容 监测点位 监测项目 监测频次 监测周期 厂界东侧1米▲1# 连续等效（A）声级 昼间、夜间各1次 2个 厂界西侧1米▲2# 厂界南侧1米▲3# 厂界北侧1米▲4#

表七

7.1 验收监测期间生产工况记录 验收监测期间（2023年7月13日-7月14日、2023年10月30日-10月31日）该项目正常生产，各生产设备以及各项环保治理设施均正常运转。依据该公司提供的工况证明数据，在验收监测期间该项目主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常，满足竣工验收监测工况条件的要求。监测期间生产情况见表7-1。 表7-1生产工况汇总表 监测日期 主要产品名称 主要产品日生产量（万件） 年工作时间（d） 折算年产量（套） 环评申报量（套） 运行负荷 2023.7.13 铝合金精密铸件 4.48 250 1120 1600 70 镁合金精密铸件 1.4 350 500 70 2023.7.14 铝合金精密铸件 4.8 250 1600 1600 75 镁合金精密铸件 1.5 500 500 75 2023.10.30 铝合金精密铸件 4.48 250 1120 1600 70 镁合金精密铸件 1.4 350 500 70 2023.10.31 铝合金精密铸件 4.8 250 1600 1600 75 镁合金精密铸件 1.5 500 500 75 7.2废水 2023年7月13日、2023年7月14日，苏州康恒技术检测有限公司对本项目生活污水、研磨废水、脱模废水进行了监测，具体废水监测结果见表7-2。 表7-2废水监测结果统计表(单位：mg/L，pH值无量纲) 监测点位 监测项目 监测日期 监测结果 标准值 是否达标 1 2 3 4 日均值或范围 生活污水排口 pH值 2023.7.13 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 6.0~9.0 达标 2023.7.14 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 达标 悬浮物 2023.7.13 16 10 13 9 12 ≤200 达标 2023.7.14 11 9 14 10 11 达标 化学需氧量 2023.7.13 95 96 90 93 94 ≤400 达标 2023.7.14 100 93 95 97 96 达标 氨氮 2023.7.13 4.04 3.13 3.22 3.34 3.43 ≤25 达标 2023.7.14 3.10 2.85 3.31 3.48 3.18 达标 总磷 2023.7.13 0.34 0.35 0.36 0.34 0.35 ≤4.0 达标 2023.7.14 0.27 0.29 0.28 0.25 0.27 达标 总氮 2023.7.13 13.8 15.7 18.5 17.6 16.4 ≤35 达标 2023.7.14 14.6 17.3 16.4 19.4 16.9 达标 研磨废水（处理前） 悬浮物 2023.7.13 404 472 434 506 454 / / 2023.7.14 448 462 438 480 457 / 化学需氧量 2023.7.13 2.00×103 2.04×103 1.98×103 1.98×103 2.00×103 / / 2023.7.14 3.38×103 3.32×103 3.64×103 3.52×103 3.46×103 / 研磨废水（处理后） 悬浮物 2023.7.13 26 27 35 29 29 ≤200 达标 2023.7.14 25 31 26 29 28 达标 化学需氧量 2023.7.13 630 621 602 623 619 / / 2023.7.14 724 716 705 671 704 / 脱模废水（处理前） pH值 2023.7.13 8.2 8.2 8.1 8.2 8.1~8.2 / / 2023.7.14 7.9 8.0 8.0 8.0 7.9~8.0 / 悬浮物 2023.7.13 528 504 566 542 535 / / 2023.7.14 578 610 554 632 594 / 化学需氧量 2023.7.13 1.36×104 1.27×104 1.22×104 1.11×104 1.24×104 / / 2023.7.14 1.04×104 1.02×104 1.04×104 1.06×104 1.04×104 / 石油类 2023.7.13 321 219 271 220 258 / / 2023.7.14 272 249 290 208 255 / 脱模废水（处理后） pH值 2023.7.13 7.5 7.6 7.6 7.7 7.5~7.7 6.5~8.5 达标 2023.7.14 7.1 7.1 7.2 7.2 7.1~7.2 达标 悬浮物 2023.7.13 19 17 22 18 19 50 达标 2023.7.14 29 17 32 20 24 达标 化学需氧量 2023.7.13 450 453 453 458 454 500 达标 2023.7.14 457 455 459 452 456 达标 石油类 2023.7.13 3.41 3.18 3.29 3.11 3.25 10 达标 2023.7.14 3.16 3.42 3.59 3.18 3.34 达标 表7-3 废水处理设施去除率 废水 种类 主要污染物质 处理设施 监测日期 处理前浓度（mg/L） 处理后浓度（mg/L） 去除率（%） 研磨 废水 悬浮物 研磨废水处理站 2023.7.13 454 29 93.6 2023.7.14 457 28 93.9 化学需氧量 2023.7.13 2.00×103 619 69.1 2023.7.14 3.46×103 704 79.7 脱模 废水 pH值 脱模废水处理站 2023.7.13 8.1~8.2 7.5~7.7 / 2023.7.14 7.9~8.0 7.1~7.2 / 悬浮物 2023.7.13 535 19 96.4 2023.7.14 594 24 96.0 化学需氧量 2023.7.13 1.24×104 454 63.4 2023.7.14 1.04×104 456 56.2 石油类 2023.7.13 258 3.25 98.7 2023.7.14 255 3.34 98.7 年工作日以250天计，根据企业提供数据：2023年1月-2023年8月生活用水总量为1620t，折算年用水量为2160t/a，则废水年排放量为1800t/a。该企业废水及其污染物排放总量具体测算见下表7-4。 表7-4废水及其污染物排放总量 监测点位 监测因子 浓度日均值(pH值无量纲，其余mg/l) 标准限值(pH值无量纲，其余mg/l) 年排放总量(t/a) 环评报告建议接管总量控制指标(t/a) 是否达标 生活污水 排口 废水量 / / 1800 2400 达标 pH值 7.6~7.7 6.0-9.0 / / 达标 悬浮物 11.5 ≤200 0.021 0.48 达标 化学需氧量 95 ≤400 0.171 0.96 达标 氨氮 3.31 ≤25 0.006 0.06 达标 总磷 0.31 ≤4.0 0.0006 0.01 达标 总氮 16.7 ≤35 0.0301 0.084 达标 注： 环评“表27 建设项目污染物排放量汇总”中生活污水总磷产生量0.0001t/a为计算错误，按照生活污水废水量2400t/a，产生浓度4mg/m³计算，总磷产生量应为0.01t/a。本验收报告中予以纠正。 7.3废气 （1）有组织废气 2023年7月13日-7月14日和2023年10月30日-10月31日，苏州康恒技术检测有限公司对本项目废气进行监测。监测期间的生产负荷均在70%~75%之间，P1排气筒高度为15m，排气筒年排放时间均为4800小时。具体废气监测结果见下表7-5。 表7-5有组织废气治理设施监测结果表 监测点位 风量(m3/h) 监测日期 监测项目 监测结果 执行标准 是否达标 1 2 3 小时均值 P1排气筒 进口 9336 2023.7.13 颗粒物 排放浓度(mg/m3) 3.1 3.3 3.0 3.1 / / 排放速率(kg/h) 2.86×10-2 3.25×10-2 2.68×10-2 2.93×10-2 / / 出口 9764 排放浓度(mg/m3) 0.5 0.6 0.8 0.6 20 达标 排放速率(kg/h) 5.04×10-3 5.65×10-3 7.83×10-3 6.17×10-3 / / 进口 8804 2023.7.14 颗粒物 排放浓度(mg/m3) 3.0 3.6 3.5 3.4 / / 排放速率(kg/h) 2.67×10-2 3.09×10-2 3.12×10-2 2.96×10-2 / / 出口 9812 排放浓度(mg/m3) 0.5 0.7 0.6 0.6 20 达标 排放速率(kg/h) 5.14×10-3 6.44×10-3 5.97×10-3 5.85×10-3 / / 出口 9764 2023.7.13 二氧化硫 排放浓度(mg/m3) ND ND ND ND 80 达标 排放速率(kg/h) / / / 1.46×10-2 / / 出口 9812 2023.7.14 排放浓度(mg/m3) ND ND ND ND 80 达标 排放速率(kg/h) / / / 1.47×10-2 / / 出口 9764 2023.7.13 氮氧化物 排放浓度(mg/m3) ND ND ND ND 180 达标 排放速率(kg/h) / / / 1.46×10-2 / / 出口 9812 2023.7.14 排放浓度(mg/m3) ND ND ND ND 180 达标 排放速率(kg/h) / / / 1.47×10-2 / / 出口 / 2023.10.30 烟气黑度 级别 ＜1 ＜1 ＜1 ＜1 1 达标 出口 / 2023.10.31 烟气黑度 级别 ＜1 ＜1 ＜1 ＜1 1 达标 备注 1.“ND”表示未检出；二氧化硫的方法检出限为3mg/m3，氮氧化物的方法检出限为3mg/m3。 2.当测得排放浓度低于检出限时，排放速率按照方法检出限值的1/2计算。 表7-6 各排气筒处理设施去除率 排气筒编号 主要污染物质 处理设施 监测日期 排气筒进口排放速率（kg/h） 排气筒出口排放速率（kg/h） 去除率（%） P1 排气筒 颗粒物 喷淋+布袋除尘 2023.7.13 2.93×10-2 6.17×10-3 78.9 2023.7.14 2.96×10-2 5.85×10-3 80.2 根据以上有组织废气治理设施监测数据，结合各排气筒日均排放时间8小时，则年排放时间为2000小时，计算得出有组织废气污染物年排放总量，见下表。 表7-7有组织废气年排放总量 监测因子 平均排放速率(kg/h) 年排放时数（h） 实际年排放量(t/a) 总量控制指标(t/a) 是否达标 低浓度颗粒物 P1排气筒 6.01×10-3 2000 0.012 0.016 达标 二氧化硫 1.46×10-2 0.0292 0.091 达标 氮氧化物 1.47×10-2 0.0294 0.575 达标 （2）无组织废气 表7-8 无组织废气监测结果 监测因子 监测日期 监测频次 监测结果(mg/m3) 浓度限值(mg/m3) 是否达标 上风向G1 下风向G2 下风向G3 下风向G4 最大值 颗粒物 2023.7.13 第一次 0.182 0.255 0.256 0.247 0.296 0.5 达标 第二次 0.169 0.294 0.296 0.287 第三次 0.196 0.269 0.243 0.261 第四次 0.209 0.283 0.267 0.257 2023.7.14 第一次 0.197 0.260 0.291 0.262 0.291 达标 第二次 0.181 0.274 0.272 0.264 第三次 0.179 0.269 0.282 0.246 第四次 0.192 0.231 0.241 0.248 二氧化硫 2023.7.13 第一次 0.007 0.011 0.012 0.011 0.012 0.4 达标 第二次 0.008 0.012 0.011 0.012 第三次 0.007 0.009 0.009 0.011 第四次 0.008 0.011 0.012 0.009 2023.7.14 第一次 0.008 0.012 0.012 0.011 0.013 达标 第二次 0.008 0.010 0.011 0.012 第三次 0.009 0.011 0.013 0.010 第四次 0.008 0.010 0.010 0.013 氮氧化物 2023.7.13 第一次 0.038 0.050 0.050 0.047 0.058 0.12 达标 第二次 0.032 0.048 0.052 0.055 第三次 0.032 0.046 0.049 0.056 第四次 0.035 0.042 0.058 0.055 2023.7.14 第一次 0.018 0.023 0.022 0.022 0.027 达标 第二次 0.019 0.026 0.027 0.022 第三次 0.020 0.026 0.022 0.023 第四次 0.020 0.023 0.022 0.023 非甲烷总烃 2023.7.13 第一次 0.88 1.28 1.31 1.82 / 4 达标 第二次 0.87 1.19 1.42 1.83 第三次 0.92 1.56 1.34 1.86 小时均值 0.89 1.34 1.36 1.84 1.84 2023.7.14 第一次 0.64 0.83 1.04 0.86 / 达标 第二次 0.69 0.78 1.49 1.00 第三次 0.70 0.89 1.00 1.00 小时均值 0.68 0.83 1.18 0.95 1.18 表7-9厂区内门窗开口处非甲烷总烃无组织废气监测结果 监测因子 监测日期 监测频次 监测结果(mg/m3)（1小时均值） 浓度限值(mg/m3) 评价 车间北偏西门外1 米 车间北偏西东门外1 米 非甲烷总烃 2023.7.13 第一次 1.59 2.12 6.0 达标 第二次 1.57 2.41 第三次 1.48 1.24 2 均值 1.55 1.92 2023.7.14 第一次 1.17 1.54 达标 第二次 0.81 1.46 第三次 1.21 1.40 均值 1.06 1.47 表7-10厂区内门窗开口处总悬浮颗粒物无组织废气监测结果 监测因子 监测日期 监测频次 监测结果(mg/m3)（1小时均值） 浓度限值(mg/m3) 评价 车间北偏西门外2米 车间北偏西东门外2米 颗粒物 2023.10.30 第一次 0.212 0.193 8.0 达标 第二次 0.195 0.205 第三次 0.199 0.201 2 最大浓度值 0.212 2023.10.31 第一次 0.201 0.217 达标 第二次 0.181 0.193 第三次 0.198 0.198 最大浓度值 0.217 7.4厂界噪声 2023年7月13日、2023年7月14日，苏州康恒技术检测有限公司对本项目噪声进行监测，具体噪声监测结果见下表。 表7-11 厂界环境噪声监测结果 点位 监测点位 监测结果 2023年7月13日 2023年7月14日 昼间 夜间 昼间 夜间 N1 厂界东侧1米 61.7 52.0 61.0 52.5 N2 厂界南侧1米 57.9 49.3 58.8 50.6 N3 厂界西侧1米 59.0 50.6 57.1 48.1 N4 厂界北侧1米 63.2 53.8 61.7 51.9 标准限值 ≤65 ≤55 ≤65 ≤55 是否达标 达标 达标 执行标准 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。 监测期间气象条件 2023年7月13日： 昼间，晴，风速2.3~2.4m/s； 夜间，晴，风速2.6~2.7m/s。 2023年7月14日： 昼间，晴，风速2.3~2.4m/s； 夜间，晴，风速2.6~2.7m/s。 以上监测结果表明：验收监测期间，该公司东、南、西、北厂界昼间、夜间环境噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 中3类标准的限值要求。 7.5固体废物 本次项目固体废物产生及处置情况核查如下： 一般工业固废为熔炉渣、废金属边角料、废气动锉刀、研磨废渣、废石、废钢针、废抹布、废手套、喷淋沉淀物、布袋除尘收集烟尘，其中熔炉渣、废金属边角料由原材料供应商回收，废气动挫刀、研磨废渣、废石、废钢针、废抹布、废手套、喷淋沉淀物、布袋除尘收集烟尘委托淮安海宝环保科技有限公司处置，生活垃圾由环卫部门清运。 危险废物有废切削液、废脱模剂、废润滑油、清洗废液、废活性炭、废容器桶、废液压油、废酸清洗液、废碱清洗液。对比环评，新增的危废有废活性炭、废容器桶、废液压油、废酸清洗液、废碱清洗液。废活性炭、废酸清洗液、废碱清洗液由废水处理工艺MVR产生，废容器桶、废液压油由压铸成型产生。新增的危废均已纳入2023年危废管理计划（附件14），于本项目第三阶段验收中补充完善。 废脱模剂、废切削液、清洗废液由江苏绿瑞特环境科技有限公司处置，废润滑油、废液压油由江苏信炜能源发展有限公司处置，废活性炭由常熟鑫邦再生资源有限公司处置，废容器桶由江康斯派尔再生资源有限公司处置，废酸清洗液、废碱清洗液由常州市和润环保科技有限公司处置。并严格执行转移联单制度。各类固体废物分类收集，对周围环境不造成影响。根据建设单位提供的资料，其具体产生量及去向如下表： 表7-11各类固体废弃物产生量及去向 类别 名称 废物代码 环评审批量(t/a) 实际产生量(t/a) 处理处置量(t/a) 综合利用量(t/a) 外排量(t/a) 备注 一般 固废 熔炉渣 SW03 70.5 70.5 / 70.5 0 由原材料供应商回收 废金属边角料 SW99 47 47 / 47 0 废气动锉刀 SW99 1000支 20支 / 1000支 0 委托淮安海宝环保科技有限公司处置 废研磨渣 SW99 2 2 2 / 0 废石、 废钢针 SW99 4.8 4.8 4.8 / 0 喷淋沉淀物 SW07 3.4 3.4 3.4 / 0 布袋除尘收集烟尘 SW99 0.14 0.14 0.14 / 0 废抹布、废手套 SW99 3 3 3 / 0 危险 废物 废脱模剂 900-007-09 11.8 23 23 / 0 委托江苏绿瑞特环境科技有限公司处置 废润滑油 900-249-08 0.05 0.3 0.3 / 0 委托江苏信炜能源发展有限公司处置 废切削液 900-006-09 2.4 5 5 / 0 委托江苏绿瑞特环境科技有限公司处置 清洗废液 900-404-06 5.2 12 12 / 0 废活性炭 900-039-49 0 0.6 0.6 / 0 委托常熟鑫邦再生资源有限公司处置 废容器桶 900-041-49 0 510只 510只 / 0 委托江康斯派尔再生资源有限公司处置 废液压油 900-218-08 0 6 6 / 0 委托江苏信炜能源发展有限公司处置 废酸清洗液 900-300-34 0 5 5 / 0 委托常州市和润环保科技有限公司处置 废碱清洗液 900-352-35 0 5 5 / 0 生活 垃圾 生活垃圾 / 30 30 9 / 0 由环卫部门清运

表八

验收监测结论： 8.1项目概况 赛联压铸（昆山）有限公司新建项目选址于昆山市张浦镇益德路 639 号 6 号房，租赁海通德信精密机械（昆山）有限公司闲置厂房建设。项目东侧为预留工业用地，南侧为预留工业用地，西侧为海通德信精密机械（昆山）有限公司，北侧为户上电子（常熟）有限公司。项目总投资500万美元，其中环保投资55.16万美元。本项目新增职工120人，实行两班制，每班12小时，年工作天数250天。厂区内不设食堂、宿舍。 本项目于2016年5月委托南京博环环保有限公司编制了《赛联压铸（昆山）有限公司新建项目环境影响报告表》，2016年6月13日通过昆山环保局审批（昆环建[2016]1581号），2016年9月开工建设。企业于2019年7月通过《赛联压铸（昆山）有限公司新建项目第一阶段竣工环境保护验收监测报告》，验收内容为年产铝合金精密铸件800万件；于2020年9月通过《赛联压铸（昆山）有限公司新建项目（第二阶段）竣工环境保护验收监测报告》，验收内容为年产镁合金精密铸件300万件。根据市场需求和企业生产结构调整，本次验收为第三阶段验收，验收内容为昆环建[2016]1581号文对应的年产铝合金精密铸件1600万件、镁合金精密铸件500万件。 本项目执行了国家建设项目环境保护法律法规，环境影响报告表及批复等环境保护审批手续齐全。项目排放的废气、废水、噪声及固体废物所配套的环保设施、措施已按照项目环境影响报告表及其批复的要求基本落实到位。验收监测期间，本项目正常生产，设备正常运行，厂内喷淋塔、布袋式除尘器、研磨废水处理站、脱模废水处理站等环保设施均正常使用，满足竣工验收监测的工况条件要求。 8.2污染物排放监测结果 （1）废水 本项目废水主要为生活废水、研磨废水和脱模废水。生活废水经化粪池预处理后接管至市政管网，后排入昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂处理，达标尾水排入吴淞江。研磨废水和脱模废水经过厂区内设置的研磨废水处理站和脱模废水处理站处理后回用，不外排。 验收监测期间，本项目生活污水排口的pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮浓度符合昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂接管标准，研磨废水处理站出口的悬浮物符合回用水标准，脱模废水处理站出口的pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类符合回用水标准。 （2）废气 本项目废气为金属熔炼产生的烟尘、压铸工序脱模剂挥发的有机废气、去毛刺产生的金属粉尘、机加工使用切削液挥发产生的有机废气。金属熔炼产生的烟尘经喷淋+布袋除尘处理后通过1根15m高排气筒P1排放，压铸工序脱模剂挥发的有机废气由设备自带的静电吸附装置处理后于车间无组织排放，去毛刺产生的金属粉尘、机加工使用切削液挥发产生的有机废气于车间无组织排放。 有组织废气：验收监测期间，本项目P1排气筒低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的浓度均符合《工业炉窑大气污染物排放标准DB32/3728-2020》表1 标准排放限值要求。 无组织废气：验收监测期间，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃浓度符合《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3排放限值要求，烟气黑度级别符合《工业炉窑大气污染物排放标准DB32/3728-2020》表1 标准；厂区内门窗开口处无组织废气非甲烷总烃和总悬浮颗粒物排放浓度分别满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）表 A.1 标准限值要求和《工业炉窑大气污染物排放标准DB32/3728-2020》表3 标准限值要求。 （3）噪声 验收监测期间，该公司昼间、夜间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类的标准限值要求。 （4）固体废物处置情况 一般工业固废为熔炉渣、废金属边角料、废气动锉刀、研磨废渣、废石、废钢针、废抹布、废手套、喷淋沉淀物、布袋除尘收集烟尘，其中熔炉渣、废金属边角料由原材料供应商回收，废气动挫刀、研磨废渣、废石、废钢针、废抹布、废手套、喷淋沉淀物、布袋除尘收集烟尘委托淮安海宝环保科技有限公司处置，生活垃圾由环卫部门清运。 危险废物有废切削液、废脱模剂、废润滑油、清洗废液、废活性炭、废容器桶、废液压油、废酸清洗液、废碱清洗液。废脱模剂、废切削液、清洗废液由江苏绿瑞特环境科技有限公司处置，废润滑油、废液压油由江苏信炜能源发展有限公司处置，废活性炭由常熟鑫邦再生资源有限公司处置，废容器桶由江康斯派尔再生资源有限公司处置，废酸清洗液、废碱清洗液由常州市和润环保科技有限公司处置。并严格执行转移联单制度。 一般固废仓库和危废仓库分别符合《一般工业固体废物准存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 （5）污染物总量的控制 根据环评及审批意见的要求，结合验收监测期间监测结果可得：生活废水年排放量及废水中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮年排放总量均符合环评总量控制要求。有组织排放废气中低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的年排放总量符合环评总量控制要求。 8.3环评审批意见落实情况 本项目于2016年6月13日通过昆山市环境保护局《关于对赛联压铸（昆山）有限公司新建项目环境影响报告表的批复》（昆环建[2016]1581 号）。批复意见及落实情况如下： 序号 环评审批意见 落实情况 1 同意你单位按申报内容建设。 符合环评审批意见。 2 生活废水必须与市政污水管网接管，研磨废水和脱模剂废水经厂区污水处理站处理后回用，清洗废水循环使用不得外排。 符合环评审批意见。 3 熔炼废气经喷淋+布袋除尘处理后通过 15 米高的排气筒排出，排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》 (GB9078-1996)表 2 标准，压铸产生的废气、金属粉尘排放废气执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 表2二级标准、注塑废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015)。 有组织废气：《工业炉窑大气污染物排放标准DB32/3728-2020》表1 标准；无组织废气：《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。以上标准限值均严于环评给定的标准。 4 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类声功能区标准，白天≤65 分贝，夜间≤55 分贝。 符合环评审批意见。 5 固体废弃物必须妥善处置或利用，不得排放。危险废物必须委托具备危险废物处理经营许可证的单位进行处理，并执行危险废物转移联单制度。 符合环评审批意见。 6 必须按该项目的环境影响报告表所提各项环保措施，在设计、施工过程中按照环境保护设施“三同时”的要求落实。 符合环评审批意见。 7 该项目经我局验收合格后方可投产。 符合环评审批意见。 8.4建议 建议企业建立完善的环保工作管理制度，确保日常环保工作落到实处，落实专职运行管理人员，加强环保设施的管理，严格按照操作规范对设备进行维护保养，并做好记录，确保各类处理设施正常运行。

附件：

1.建设项目地理位置图、四周情况图；

2.车间布局图；

3. 《关于对赛联压铸（昆山）有限公司新建项目环境影响报告表的批复》（昆山市环境保护局，昆环建[2016]1581 号）；

# 4.验收监测两天生产工况证明和水量使用清单；

# 5.建设项目环境保护“三同时”验收监测踏勘表；

# 6.验收监测单位资质认定证书；

# 7.验收监测方案和验收监测报告；

# 8.生活垃圾清运合同；

# 9.一般固废处置协议、危险废物处置协议；

# 10.营业执照、厂房租赁合同；

# 11.排水许可证；

# 12.环保设施照片；

# 13.排污许可证；

# 14.危险废物管理计划表；

# 15.变动影响分析；

# 16.活性炭检测报告；

# 17.应急预案备案表

# 18.一阶段和二阶段验收专家意见表

# Text boxes

编制单位：苏州祥禄安全环保科技有限公司

电话：0512-66964255

邮编：215137

地址：江苏省苏州市相城区太平街道金澄路82号86-1幢

建设单位：赛联压铸（昆山）有限公司

电话：0512- 57452112

邮编：215300

地址：江苏省苏州市昆山市张浦镇益德路 639 号 6 号房

★W2

★W1

研磨废水

研磨废水

研磨废水处理后回用于研磨工序

★W3

★W4

过滤装置

接管至昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂集中处理达标排放

★W5

自来水

化粪池

生活用水

15米高排气筒P1排放

◎

熔炼废气

布袋除尘器+水喷淋

◎